## Додаток 7
Додаток 7
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ
добового споживання та генерації реактивної потужності
за
[6 empty] | (число, місяць, рік) |  |  |  |  | (найменування підприємства)
| Розділ 1 | [12 empty] | Розділ 2 | [12 empty] | Розділ 3
Години вимірів | Лічильники реактивної енергії, що контролюють споживання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації | [11 empty] | Сумарна спожита реактивна потужність, кВАр | Лічильники реактивної енергії, що контролюють передачу реактивної електроенергії з мереж споживача в мережу електропередавальної організації (генерація в мережу електропередавальної організації) | [11 empty] | Сумарна генерована реактивна потужність, кВАр | Напруга на вводах живлення
| номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  |  | на високій стороні | на низькій стороні
| тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________
| № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________
| Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______
| Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________
| показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня |  | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня | показання | різни-ця | наван-тажен-ня |  | кВ | кВ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Головний енергетик
| (особа, відповідальна за електрогоподарство) | [9 empty] | (П.І.Б.) | [6 empty] | (підпис)

## зразок
Додаток 7
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ
добового споживання та генерації реактивної потужності
[5 empty] | за | 2017-12-18 |  |  |  |  | ПрАТ "ГРАНД" (інші вирбництва харчової промисловості)
[6 empty] | (число, місяць, рік) |  |  |  |  | (найменування підприємства)
| Розділ 1 | [12 empty] | Розділ 2 | [12 empty] | Розділ 3
Години вимірів | Лічильники реактивної енергії, що контролюють споживання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації | [11 empty] | Сумарна спожита реактивна потужність, кВАр | Лічильники реактивної енергії, що контролюють передачу реактивної електроенергії з мереж споживача в мережу електропередавальної організації (генерація в мережу електропередавальної організації) | [11 empty] | Сумарна генерована реактивна потужність, кВАр | Напруга на вводах живлення
| номер ТП 1427 |  |  | номер ТП 1746 |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  |  | номер ТП 1427 |  |  | номер ТП 1746 |  |  | номер ТП |  |  | номер ТП |  |  |  | на високій стороні | на низькій стороні
| тип лічильника СТК |  |  | тип лічильника НІК |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________ |  |  |  | тип лічильника СТК |  |  | тип лічильника відсут. |  |  | тип лічильника________ |  |  | тип лічильника________
| № 4749 |  |  | № 123456 |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  |  | № 4749 |  |  | № ______________ |  |  | № ______________ |  |  | № ______________
| Кi 40 Кu 1 |  |  | Кi 1 Кu 1 |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  |  | Кi 40 Кu 1 |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______ |  |  | Кi______ Кu______
| Кроз 40 |  |  | Кроз 1 |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  |  | Кроз 40 |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________ |  |  | Кроз_____________
| показання | різниця1) | навантаження2) | показання | різниця1) | навантаження2) | показання | різниця1) | навантаження2) | показання | різниця1) | навантаження2) |  | показання | різниця1) | навантаження2) | показання | різниця1) | навантаження2) | показання | різниця1) | навантаження2) | показання | різниця1) | навантаження2) |  | кВ | кВ
0 | 691.56 | ------- | ------- | 1113 | ------- | ------- |  | ------- | ------- |  | ------- | ------- | ------- | 28.8 | ------- | ------- |  | ------- | ------- |  | ------- | ------- |  | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1 | 691.81 | 0.25 | 10 | 1113 | 0 | [7 empty] | 10 | 28.8 | 0 | [10 empty] | 0 | - | 0.4
2 | 692.09 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
3 | 692.37 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
4 | 692.65 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
5 | 692.93 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
6 | 693.21 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
7 | 693.47 | 0.26 | 10.4 | [9 empty] | 10 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
8 | 693.73 | 0.26 | 10.4 | [9 empty] | 10 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
9 | 694.15 | 0.42 | 16.8 | [9 empty] | 17 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
10 | 694.68 | 0.53 | 21.2 | [9 empty] | 21 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
11 | 695.28 | 0.6 | 24 | [9 empty] | 24 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
12 | 695.67 | 0.39 | 15.6 | [9 empty] | 16 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
13 | 696.32 | 0.65 | 26 | [9 empty] | 26 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
14 | 696.82 | 0.5 | 20 | [9 empty] | 20 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
15 | 697.3 | 0.48 | 19.2 | [9 empty] | 19 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
16 | 697.78 | 0.48 | 19.2 | [9 empty] | 19 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
17 | 698.26 | 0.48 | 19.2 | [9 empty] | 19 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
18 | 698.66 | 0.4 | 16 | [9 empty] | 16 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
19 | 698.96 | 0.3 | 12 | [9 empty] | 12 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
20 | 699.24 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
21 | 699.52 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
22 | 699.8 | 0.28 | 11.2 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0 | - | 0.4
23 | 700.18 | 0.38 | 15.2 | 1113 | [8 empty] | 15 | 28.8 | [11 empty] | 0 | - | 0.4
24 | 700.36 | 0.18 | 7.2 | 1113 | 0 | [7 empty] | 7 | 28.8 | 0 | [10 empty] | 0 | - | 0.4
|  |  | 352 | [9 empty] | 349 | [12 empty] | 0
| Головний енергетик |  |  |  |  | Іванов І.І.
| (особа, відповідальна за електрогоподарство) | [9 empty] | (П.І.Б.) | [6 empty] | (підпис)
| 1) - різниця показань лічильника на поточну та попередню годину | [12 empty] | Кi - коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора струму
| 2) - навантаження дорівнює: різниця, помножена на Кроз | [12 empty] | Ku - коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора напруги
КРОЗ - розрахунковий коефіцієнт лічильника, КРОЗ=Кi*Ku
Сумарна спожита реактивна потужність, сумарна генерована реактивна потужність заповнити у цілих числах
Споживання відсутнє
Генерація відсутня
Лічильник відсутній