## Додаток 9
Додаток 9
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ
фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок
за
|  |  | (число, місяць, рік) |  |  |  |  | (найменування підприємства)
Години вимірів | Струм КУ по амперметру, А | [8 empty] | Сумарний струм, А |  | Напруга, кВ |  | Сумарна фактична потужність увімкнених БСК , кВАр |  |  | Потужність увімкнених синхронних двигунів 6-10 кВ, кВт | Примітка
| КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | н/в БСК | в/в БСК | на високій стороні | на низькій стороні | н/в | в/в | Загальна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0-00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Головний енергетик
| (особа, відповідальна за електрогоподарство) | [7 empty] | (П.І.Б.) | [6 empty] | (підпис)
| Примітка. | За нерівномірного навантаження фаз компенсувальних установок значення струму приводиться за найбільш завантаженою фазою. Значення фактичної потужності увімкнених н/в та в/в батарей статичних конденсаторів (далі - БСК) підраховується за даними сумарного струму відповідно н/в та в/в БСК, в графі 17 проставляється загальна сумарна фактична потужність н/в та в/в БСК. В графі 18 вказується сумарна потужність усіх увімкнених синхронних двигунів (6-10 кВ), потужність двигунів, що не увімкнені з причин пошкодження або знаходяться в резерві, не враховується.

## зразок
Додаток 9
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ
фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок
|  | за | 18 грудня 2017 р. |  |  |  |  | ПрАТ "ГРАНД" (інші вирбництва харчової промисловості)
|  |  | (число, місяць, рік) |  |  |  |  | (найменування підприємства)
Години вимірів | Струм КУ по амперметру, А | [8 empty] | Сумарний струм, А |  | Напруга, кВ |  | Сумарна фактична потужність увімкнених БСК , кВАр |  |  | Потужність увімкнених синхронних двигунів 6-10 кВ, кВт | Примітка
| КУ н/в №1 цех 1 | КУ н/в №2 цех 1 | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | КУ №... | н/в БСК | в/в БСК | на високій стороні | на низькій стороні | н/в | в/в | Загальна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0-00 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
1 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
2 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
3 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
4 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
5 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
6 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
7 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
8 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
9 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
10 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
11 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
12 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
13 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
14 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
15 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
16 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
17 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
18 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
19 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
20 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
21 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
22 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
23 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
24 | 55 | 0 | [7 empty] | 55 |  |  | 0.4 | 38.06
| Головний енергетик | [6 empty] | Іванов І.І.
| (особа, відповідальна за електрогоподарство) | [7 empty] | (П.І.Б.) | [6 empty] | (підпис)
| Примітка. | За нерівномірного навантаження фаз компенсувальних установок значення струму приводиться за найбільш завантаженою фазою. Значення фактичної потужності увімкнених н/в та в/в батарей статичних конденсаторів (далі - БСК) підраховується за даними сумарного струму відповідно н/в та в/в БСК, в графі 17 проставляється загальна сумарна фактична потужність н/в та в/в БСК. В графі 18 вказується сумарна потужність усіх увімкнених синхронних двигунів (6-10 кВ), потужність двигунів, що не увімкнені з причин пошкодження або знаходяться в резерві, не враховується.
БСК на стороні високої напруги відсутні
КУ № 2 відключено
СД відсутні
БСК працює в автоматичному режимі